WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 24.05.2019r

Znak sprawy: DZP-280-31/2019

##### ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem Zasilacza Awaryjnego UPS-a 160 kW 10 min na potrzeby WS SP ZOZ ”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U z 2018, poz.1986 z późń.zm.) Zamawiający wprowadza zmiany do zapisów SIWZ. 
Zmianie ulega także termin składania ofert.

1. W rozdziale II – Opis Przedmiotu Zamówienia wprowadza się pkt. 5 o następującej treści:

5. Zaoferowany przez Wykonawcę UPS musi zabezpieczać prawidłową pracę Tomografu Komputerowego zaoferowanego przez Wykonawcę w postępowaniu, tj.: TK TSX-305A (AQUILION ONE) w konfiguracji TSX-305A/5K prod. CANON MEDICAL SYSTEM CORPORATION (karty katalogowe w załączeniu).

Gantra tego tomografu w trakcie hamowania po skończonym badaniu działa jak prądnica i wysyła prąd do sieci energetycznej. Zaoferowany UPS musi zabezpieczyć taką sytuację.

Zamawiający na potwierdzenie będzie żądał od Wykonawcy oświadczenia.

Zamawiający wstrzyma się z podpisaniem protokołu odbioru do momentu przeprowadzenie testów współpracy Tomografu Komputerowego z zaproponowanym UPS-em.

2 W rozdziale XIV pkt. 11 wprowadza się następującą zmianę- dodaje pkt. 11.3 o następującej treści:

11.3 Oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowany UPS zabezpieczy prawidłową pracę Tomografu Komputerowego TK TSX-305A (AQUILION ONE), którego gantra w trakcie hamowania po skończonym badaniu działa jak prądnica i wysyła prąd do sieci energetycznej.

3. Termin składania ofert we wszystkich miejscach, gdzie został wskazany:

JEST :

28.05.2019r. godz. 10:0

WINNO BYĆ:

29.05.2019r. godz. 10.00

4. Termin otwarcia ofert we wszystkich miejscach, gdzie został wskazany:

JEST:

28.05.2019r. godz. 10:30

WINNO BYĆ:

29.05.2019r. godz. 10.30

5. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.